## 01_Tartály
FIGYELEM!!!
Az alábbi segédprogram csak ellenőrzésre szolgál, nem helyettesíti az önálló számítást.
Sem részben, sem egészben nem adható be önálló munkaként.
A számított értékek tájékoztató jellegűek, rá való hivatkozást nem fogadjuk el.
1. Alapadatok
Tartály adatai: | [6 empty] | Térfogatsúlyok, fajsúlyok
l1= | 5.5 | m | tartály hengeres részének hossza |  |  |  | γn= | 19.4 | kN/m3 | talaj nedves térfogatsúlya
l2= | 0.45 | m | tartály íves részének hossza |  |  |  | γ'= | 10.8 | kN/m3 | talaj vízalatti térfogatsúlya
d= | 2 | m | tartály külső átmérője |  |  |  | γa= | 78.5 | kN/m3 | acél fajsúlya (tartály és akna)
h1= | 0.9 | m | maximális talajvízszint terep alatti mélysége |  |  |  | γv= | 10 | kN/m3 | víz fajsúlya
h2= | 0.2 | m | tartály záradékvonalának a max tv alatti mélysége |  |  |  | γb= | 24 | kN/m3 | beton fajsúlya
v= | 0.005 | m | tartály falvastagsága
Tisztító akna adatai | [6 empty] | Talaj
t= | 1 | m | akna külső átmérője |  |  |  | n= | 0.9 |  | földvisszatöltés miatti biztonsági szorzó
xk= | 0.1 | m
y= | 0.2 | m | akna magassága a terepszint felett
Leterhelő alaptest adatai | [6 empty] | Terepszint
l3= | 1 | m |  |  |  |  | Zt= | 130 | mBf | terepszint Balti feletti magassága
m1= | 0.2 | m
m2= | 0.45 | m
a= | 0.3 | m
b= | 0.5 | m
h= | 0.3 | m
2. Önsúlyok:
Mindhárom üzemállapotban (üzemi, szélső és katasztrófális) azonos!!!
Tartály önsúlya | [6 empty] | Alaptest önsúlya
d0= | 1.99 | m | belső átmérő |  |  |  | Aalaptest= | 0.38 | m2 | alaptest keresztmetszeti területe
L2= | 6.04 | m | helyettesítő hossz |  |  |  | r= | 1.02 | m | bevágás sugara
Gtartály= | 17.3245 | kN | tartály önsúlya |  |  |  | l5= | 1.445 | m | bevágás húrhossza
[7 empty] | c= | 0.36667 | m | bevágás közepes szélessége
[7 empty] | Vbevágás= | 0.10597 | m3 | bevágás közelítő térfogata
Tisztítóakna önsúlya
t0= | 0.99 | m | belső átmérő |  |  |  | e= | 0.5 | m | emin=40 cm, 5 cm-es lépcsőnként növelhető max 80 cm-ig
La= | 1.3 | m | záradékvonal feletti hossz |  |  |  | l4= | 3 | m | alaptest hossza
Gakna= | 1.9033 | kN | akna önsúlya |  |  |  | Galaptest= | 24.8168 | kN | alaptest önsúlya (1 db)
3. Felhajtó erők:
Tartályra ható felhajtó erő
Mindhárom üzemállapotban (üzemi, szélső és katasztrófális) azonos!!!
Ftartály= | 189.7522 | kN | tartályra ható felhajtóerő
Tisztítóaknára ható felhajtó erő
Üzemállapotól függően eltérőek az értékek!!!
Fakna,ü= | 1.5708 | kN | aknára ható felhajtóerő, üzemi tehercsoportosítás esetében
Fakna,sz= | 8.6394 | kN | aknára ható felhajtóerő, szélső tehercsoportosítás esetében
Fakna,k= | 8.6394 | kN | aknára ható felhajtóerő, katasztrófális tehercsoportosítás esetében
Alaptestre ható felhajtó erő
Mindhárom üzemállapotban (üzemi, szélső és katasztrófális) azonos!!!
Falaptest= | 10.3403 | kN | alaptestre ható felhajtóerő (1 db)
4. Talajsúlyok:
Üzemállapotól függően eltérőek az értékek!!!
Tartály felett (tartály záradékvonala felett)
Gtnü= | 177.4834 | kN | nedves talaj súlya, üzemi tehercsoportosítás esetében
Gtvü= | 21.9567 | kN | vízalatti talaj súlya, üzemi tehercsoportosítás esetében
Gtvsz= | 120.7619 | kN | vízalatti talaj súlya, szélső tehercsoportosítás esetében
Csak az alaptest felett
mt= | 2.8 | m | terepszint és az alaptest felső síkja közötti távolság
Ganü= | 15.714 | kN | nedves talaj súlya, üzemi tehercsoportosítás esetében
Gavü= | 18.468 | kN | vízalatti talaj súlya, üzemi tehercsoportosítás esetében
Gavsz= | 27.216 | kN | vízalatti talaj súlya, szélső tehercsoportosítás esetében
5. Vizsgálat, tervezés:
i= | 2 | LEHET | alaptestek száma |  | alaptestek egymástól való távolsága: |  |  | 0.5 | m
Üzemi tehercsoportosítás
ks= | 1.4 |  | határ biztonság
F(+)= | 336.6654 | kN
F(-)= | 212.0037 | kN
kü= | 1.588 | OK | számított biztonság
F(+)= |  |  | nem OK | A hiba 1%-nál nagyobb
F(-)= |  |  | nem OK | A hiba 1%-nál nagyobb
kü= |  |  | nem OK | A hiba 1%-nál nagyobb
Szélső tehercsoportosítás
ks= | 1.2 |  | határ biztonság
F(+)= | 244.0552 | kN
F(-)= | 219.0723 | kN
ksz= | 1.114 | nem OK | számított biztonság
F(+)= |  |  | nem OK | A hiba 1%-nál nagyobb
F(-)= |  |  | nem OK | A hiba 1%-nál nagyobb
ksz= |  |  | nem OK | A hiba 1%-nál nagyobb
Katasztrófális tehercsoportosítás
ks= | 1 |  | határ biztonság
F(+)= | 68.8613 | kN
F(-)= | 219.0723 | kN
kk= | 0.31433 | nem OK | számított biztonság
F(+)= |  |  | nem OK | A hiba 1%-nál nagyobb
F(-)= |  |  | nem OK | A hiba 1%-nál nagyobb
kk= |  |  | nem OK | A hiba 1%-nál nagyobb
Ha a tartályt feltöltjük vízzel
Gt,víz= | 187.5484 | kN | tartályban lévő víz súlya
F(+)= | 256.4097 | kN
F(-)= | 219.0723 | kN
k'k= | 1.1704 | OK | számított biztonság
F(+)= |  |  | nem OK | A hiba 1%-nál nagyobb
F(-)= |  |  | nem OK | A hiba 1%-nál nagyobb
k'k= |  |  | nem OK | A hiba 1%-nál nagyobb
99. Hallgatóknak kiosztott adatok
l1 (m) | l2 (m) | d (m) | h1 (m) | h2 (m) | γn (kN/m3) | γ' (kN/m3) | Zt (mBf) | v (m) | t (m) | γb (kN/m3) | e (m) | i (db)
5.5 | 0.45 | 2 | 0.9 | 0.2 | 19.4 | 10.8 | 118 | 0.005 | 1 | 24 | 0.4 | 2
6 | 0.48 | 2.1 | 0.95 | 0.25 | 19.6 | 10.9 | 120 | 0.006 | 1.1 | 25 | 0.45 | 3
6.5 | 0.5 | 2.2 | 1 | 0.3 | 19.8 | 11 | 122 |  | 1.2 |  | 0.5 | 4
7 | 0.53 | 2.3 | 1.05 | 0.35 |  |  | 124 |  |  |  | 0.55 | 5
7.5 | 0.55 | 2.4 | 1.1 | 0.4 |  |  | 126 |  |  |  | 0.6 | 6
|  | 2.5 |  | 0.45 |  |  | 128 |  |  |  | 0.65
|  | 2.6 |  | 0.5 |  |  | 130 |  |  |  | 0.7
0.75
0.8
Tartomány módosítás listához: Adatok/Érvényesítés/Beállítások
HA függvényhez formázás (igen/nem): Kezdőlap/Feltételes formázás/szabályok kezelése